附件 ：

具体要求如下：

- ★产品具有《消毒产品生产企业卫生许可证》且在有效期内，提供彩色复印件并盖公司鲜章。

- ★产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》和在环保部门的备案登记表。

- 设备技术参数：

产量:额定每小时有效氯产量为(1000)克

设备动力水要求：压力≥0.4Mpa

★二氧化氯产量：≥1000(g/h)

★二氧化氯转化率≥75％

设备反应温度:75-45

配用电源:AC:380V，220v，50Hz适用范围：可广泛用于生活饮用水、游泳池水、医院污水、中水、油田注水的消毒;

产品功能：

★由供料系统、吸收系统、混合反应系统、加热系统、残液分离系统、电气控制系统、出药系统组成。

★具有缺水保护功能、配备原料储液罐。控制面板和反应器主机为分体式，可安放于不同房间

水射器:水射器是根据射流原理而设计的一种抽气组件，当动力水经过水射器时，其内部产生负压，外部气体在压差作用下被吸入水射器，从而实现吸气。使反应器形成负压，生成的二氧化氯被吸入水射器，在此与水充分混合，形成消毒液。

计量泵：输送原料及调节流量

进气口：设备运行时的空气通道，安装时，须将进气口连接管道并通到室外，保持与大气相通。

安全阀：设备具有安全阀，当为设备操作及运行不当时，能提供特定的泄压途径。

- 安装要求：根据现场情况，按用户要求安装。

- 本次采购最高限价3.8万元，包括设备的运输、安装、调试及相关辅材、税费等，采购人不再支付其他任何费用。

- 验收：验收合格日为经检测污水能达标排放之日。

- 产品质保一年。验收合格后10个工作日支付合同价款的95%，质保期满后支付合同价款5%。

- 特别说明：带★要求必须满足，否则投标无效。