电梯主要参数：

- 无机房医用（病床）电梯，载重量 1600kg。

- 速度：1.0m/s，层站门4/4/4

- 拖动系统：微电脑控制交流变频变压调速（VVVF）

控制方式：数字化、全集选、全微机控制、串行通讯

- 开门方式：每层楼开1道门中分错通门，1楼与其它楼开门方向相反。

- 厅门净尺寸：1100mm（宽）×2100mm（高）

- 轿厢净尺寸：1400mm(宽)×2400mm(长）×2400mm(高）

- 门框、门扇、外呼梯盒、轿门、轿厢壁、操作面板：发纹不锈钢

- 空调：配置电梯专用空调。

9、基本技术参数及主要性能指标

平层精度  ±5mm ；         	  运行噪音 ≤55dB；

机房噪音 ≤80dB ；        	  开关门噪音  ≤65dB；

水平振动加速度 ≤15cm/s2 ； 	  垂直振动加速度 ≤25cm/s2；

起制动加（减）速度≤1.5m/s2 ；平均加（减）速度≤0.5cm/s2；

控制方式：数字化、全集选、全微机控制、串行通讯；

安全保护：电梯专用限速器、渐近式安全钳、缓冲器、机械SL型门锁、终端极限及限位装置。

钢结构井道要求：

- 钢结构电梯井道设计及施工：根据电梯参数要求，设计出电梯井道的实施方案。本项内容投标人须到现场核实场地后自行编制方案。方案须符合国家相关法律法规，本次报价时，方案可以保留不提交，但须自行核算造价。

报价要求

分项报价：电梯价格（包含安装调试）、电梯井道价格（包含钢结构施工方案设计、施工、材料及土建）